应急发电机故障原因、维修及日常护理

一、应急发电机故障发生原因
1.自动启动与自动并电功能失效：
手动启动、机旁启动均正常，但自动模式下无法合闸并电，应急配电板指示灯闪烁，无法自动带载。
2.自动控制系统故障：
自动启动回路、延时继电器、模拟测试开关、联络开关、自动合闸主开关等元件失灵、接触不良、逻辑错乱。
3.应急配电板失电模拟信号异常：
联络开关断开后，启动信号无法正常触发，发电机无法自动启动，或启动后无法自动合闸并电。
4.延时保护/逻辑控制异常：
自动启动延时、安全联锁、电压/频率检测回路异常，导致满足条件但不动作，或误动作。
5.维护保养缺失：
未按公约要求定期做自动启动试验、负载试验、模拟失电试验，线路老化、触点烧蚀、参数漂移。

二、维修解决方法
1.恢复自动启动功能

- 检查自动启动回路、模拟测试开关、联络开关辅助触点，清洁、紧固、更换损坏元件。
- 校准延时继电器，确保在主电源失电后，在45秒内自动启动并带载。

2.修复自动并电/合闸功能

- 检查应急发电机主开关、合闸线圈、欠压/过压保护、频率监测回路。
- 更换烧蚀触点、故障线圈、失灵开关，确保自动合闸正常。

3.核对并校准参数

- 检查启动油压、转速、电压、频率、延时时间，调整至说明书及公约要求。
- 模拟主电源失电，验证自动启动、自动合闸、自动带载全过程。

4.检查并修复安全保护系统

- 检查第二套独立启动装置、储能能源保护回路，防止启动能源耗尽。
- 修复过载、短路、失压、油压低等保护误动作。

5.试验验证：依次验证

- 手动模式正常 →
- 自动模拟失电试验正常 →
- 自动启动、自动合闸、自动并带载正常 →
- 全流程合格。

三、日常护理/维护保养方法
1.每周护理

- 检查应急发电机外观、油位、油质、蓄电池电压、接线端子。
- 清洁配电板灰尘、油污、潮气，保持干燥通风。
2.每月试验

- 做一次模拟主电源失电自动启动试验。
- 检查自动启动、自动合闸、指示灯、仪表是否正常。
3.每三个月负载试验

- 按公约要求做额定负载试验，检查带载能力、温升、油压、电压稳定性。
- 记录试验数据，存档备查。
4.每半年全面保养

- 清洁所有触点、接触器、继电器、开关。
- 紧固所有接线，更换老化线路、损坏元件。
- 校准电压、频率、延时、保护定值。
5.每次试验必须“做事留痕”

- 自动启动试验、负载试验、维修记录、备件更换记录均书面存档。
- 以备PSC检查随时提供证据。

四、总结
本次故障核心为自动启动及自动并电系统失效，主要由控制回路异常、开关触点故障、延时逻辑错乱、保养缺失引起。通过修复控制回路、更换损坏元件、校准参数、定期试验与保养，可完全恢复应急发电机功能，并满足SOLAS公约及PSC检查要求。